## Cable Ratings
PEPCO CABLE RATINGS
|  |  | w/all cables in service |  | w/one cable out of service
| Cables Sharing Common Trench | Normal (TERM) | Emergency (TERM LTE) | Load Dump | Emergency (TERM STE) | Load Dump (TERM LOAD DUMP) | Temp
23001 / 23002 | Benning - Ritchie 23001 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 95
| Benning - Ritchie 23001 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 86
| Benning - Ritchie 23001 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 77
| Benning - Ritchie 23001 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 68
| Benning - Ritchie 23001 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 59
| Benning - Ritchie 23001 | 390 | 478 | 502 | 478 | 502 | 50
| Benning - Ritchie 23001 | 390 | 478 | 502 | 478 | 502 | 41
| Benning - Ritchie 23001 | 390 | 478 | 502 | 478 | 502 | 32
| Benning - Ritchie 23002 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 95
| Benning - Ritchie 23002 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 86
| Benning - Ritchie 23002 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 77
| Benning - Ritchie 23002 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 68
| Benning - Ritchie 23002 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 59
| Benning - Ritchie 23002 | 390 | 478 | 502 | 486 | 559 | 50
| Benning - Ritchie 23002 | 390 | 478 | 502 | 486 | 559 | 41
| Benning - Ritchie 23002 | 390 | 478 | 502 | 486 | 559 | 32
23003 / 23004 | Benning - Ritchie 23003 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 95
| Benning - Ritchie 23003 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 86
| Benning - Ritchie 23003 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 77
| Benning - Ritchie 23003 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 68
| Benning - Ritchie 23003 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 59
| Benning - Ritchie 23003 | 390 | 486 | 559 | 486 | 559 | 50
| Benning - Ritchie 23003 | 390 | 486 | 559 | 486 | 559 | 41
| Benning - Ritchie 23003 | 390 | 486 | 559 | 486 | 559 | 32
| Benning - Ritchie 23004 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 95
| Benning - Ritchie 23004 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 86
| Benning - Ritchie 23004 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 77
| Benning - Ritchie 23004 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 68
| Benning - Ritchie 23004 | 331 | 409 | 471 | 409 | 471 | 59
| Benning - Ritchie 23004 | 390 | 486 | 559 | 486 | 559 | 50
| Benning - Ritchie 23004 | 390 | 486 | 559 | 486 | 559 | 41
| Benning - Ritchie 23004 | 390 | 486 | 559 | 486 | 559 | 32
23016 / 23051 | Waterfront - Ritchie 23016 | 306 | 413 | 426 | 439 | 453 | 95
| Waterfront - Ritchie 23016 | 306 | 413 | 426 | 439 | 453 | 86
| Waterfront - Ritchie 23016 | 306 | 413 | 426 | 439 | 453 | 77
| Waterfront - Ritchie 23016 | 306 | 413 | 426 | 439 | 453 | 68
| Waterfront - Ritchie 23016 | 306 | 413 | 426 | 439 | 453 | 59
| Waterfront - Ritchie 23016 | 322 | 421 | 435 | 449 | 463 | 50
| Waterfront - Ritchie 23016 | 322 | 421 | 435 | 449 | 463 | 41
| Waterfront - Ritchie 23016 | 322 | 421 | 435 | 449 | 463 | 32
| Ritchie - Waterfront 23051 | 366 | 509 | 525 | 543 | 560 | 95
| Ritchie - Waterfront 23051 | 366 | 509 | 525 | 543 | 560 | 86
| Ritchie - Waterfront 23051 | 366 | 509 | 525 | 543 | 560 | 77
| Ritchie - Waterfront 23051 | 366 | 509 | 525 | 543 | 560 | 68
| Ritchie - Waterfront 23051 | 366 | 509 | 525 | 543 | 560 | 59
| Ritchie - Waterfront 23051 | 384 | 519 | 536 | 555 | 573 | 50
| Ritchie - Waterfront 23051 | 384 | 519 | 536 | 555 | 573 | 41
| Ritchie - Waterfront 23051 | 384 | 519 | 536 | 555 | 573 | 32
23026 / 23027 | Alabama Ave - Buzzard Point 23026 | 370 | 483 | 556 | 483 | 556 | 95
| Alabama Ave - Buzzard Point 23026 | 370 | 483 | 556 | 483 | 556 | 86
| Alabama Ave - Buzzard Point 23026 | 370 | 483 | 556 | 483 | 556 | 77
| Alabama Ave - Buzzard Point 23026 | 370 | 483 | 556 | 483 | 556 | 68
| Alabama Ave - Buzzard Point 23026 | 370 | 483 | 556 | 483 | 556 | 59
| Alabama Ave - Buzzard Point 23026 | 390 | 575 | 597 | 575 | 610 | 50
| Alabama Ave - Buzzard Point 23026 | 390 | 575 | 597 | 575 | 610 | 41
| Alabama Ave - Buzzard Point 23026 | 390 | 575 | 597 | 575 | 610 | 32
| Alabama Ave - Buzzard Point 23027 | 370 | 569 | 587 | 581 | 599 | 95
| Alabama Ave - Buzzard Point 23027 | 370 | 569 | 587 | 581 | 599 | 86
| Alabama Ave - Buzzard Point 23027 | 370 | 569 | 587 | 581 | 599 | 77
| Alabama Ave - Buzzard Point 23027 | 370 | 569 | 587 | 581 | 599 | 68
| Alabama Ave - Buzzard Point 23027 | 370 | 569 | 587 | 581 | 599 | 59
| Alabama Ave - Buzzard Point 23027 | 390 | 579 | 597 | 591 | 610 | 50
| Alabama Ave - Buzzard Point 23027 | 390 | 579 | 597 | 591 | 610 | 41
| Alabama Ave - Buzzard Point 23027 | 390 | 579 | 597 | 591 | 610 | 32
23088 / 23089/93 | Alabama Ave - Palmers Corner 23088 | 394 | 478 | 502 | 478 | 502 | 95
| Alabama Ave - Palmers Corner 23088 | 394 | 478 | 502 | 478 | 502 | 86
| Alabama Ave - Palmers Corner 23088 | 394 | 478 | 502 | 478 | 502 | 77
| Alabama Ave - Palmers Corner 23088 | 394 | 478 | 502 | 478 | 502 | 68
| Alabama Ave - Palmers Corner 23088 | 394 | 478 | 502 | 478 | 502 | 59
| Alabama Ave - Palmers Corner 23088 | 416 | 478 | 502 | 478 | 502 | 50
| Alabama Ave - Palmers Corner 23088 | 416 | 478 | 502 | 478 | 502 | 41
| Alabama Ave - Palmers Corner 23088 | 416 | 478 | 502 | 478 | 502 | 32
| Alabama Ave - Burches Hill 23089/93 | 394 | 587 | 606 | 627 | 647 | 95
| Alabama Ave - Burches Hill 23089/93 | 394 | 587 | 606 | 627 | 647 | 86
| Alabama Ave - Burches Hill 23089/93 | 394 | 587 | 606 | 627 | 647 | 77
| Alabama Ave - Burches Hill 23089/93 | 394 | 587 | 606 | 627 | 647 | 68
| Alabama Ave - Burches Hill 23089/93 | 394 | 587 | 606 | 627 | 647 | 59
| Alabama Ave - Burches Hill 23089/93 | 416 | 599 | 618 | 641 | 661 | 50
| Alabama Ave - Burches Hill 23089/93 | 416 | 599 | 618 | 641 | 661 | 41
| Alabama Ave - Burches Hill 23089/93 | 416 | 599 | 618 | 641 | 661 | 32
23106 / 23107 / 23108 / 23109 | Palmers Corner-Blue Plains 23106 | 261 | 329 | 379 | 329 | 379 | 95
| Palmers Corner-Blue Plains 23106 | 261 | 329 | 379 | 329 | 379 | 86
| Palmers Corner-Blue Plains 23106 | 261 | 329 | 379 | 329 | 379 | 77
| Palmers Corner-Blue Plains 23106 | 261 | 329 | 379 | 329 | 379 | 68
| Palmers Corner-Blue Plains 23106 | 261 | 329 | 379 | 329 | 379 | 59
| Palmers Corner-Blue Plains 23106 | 308 | 391 | 450 | 391 | 450 | 50
| Palmers Corner-Blue Plains 23106 | 308 | 391 | 450 | 391 | 450 | 41
| Palmers Corner-Blue Plains 23106 | 308 | 391 | 450 | 391 | 450 | 32
| Palmers Corner-Blue Plains 23107 | 346 | 446 | 502 | 446 | 502 | 95
| Palmers Corner-Blue Plains 23107 | 346 | 446 | 502 | 446 | 502 | 86
| Palmers Corner-Blue Plains 23107 | 346 | 446 | 502 | 446 | 502 | 77
| Palmers Corner-Blue Plains 23107 | 346 | 446 | 502 | 446 | 502 | 68
| Palmers Corner-Blue Plains 23107 | 346 | 446 | 502 | 446 | 502 | 59
| Palmers Corner-Blue Plains 23107 | 366 | 478 | 502 | 478 | 502 | 50
| Palmers Corner-Blue Plains 23107 | 366 | 478 | 502 | 478 | 502 | 41
| Palmers Corner-Blue Plains 23107 | 366 | 478 | 502 | 478 | 502 | 32
| Palmers Corner-Blue Plains 23108 | 354 | 446 | 512 | 446 | 512 | 95
| Palmers Corner-Blue Plains 23108 | 354 | 446 | 512 | 446 | 512 | 86
| Palmers Corner-Blue Plains 23108 | 354 | 446 | 512 | 446 | 512 | 77
| Palmers Corner-Blue Plains 23108 | 354 | 446 | 512 | 446 | 512 | 68
| Palmers Corner-Blue Plains 23108 | 354 | 446 | 512 | 446 | 512 | 59
| Palmers Corner-Blue Plains 23108 | 408 | 520 | 581 | 520 | 598 | 50
| Palmers Corner-Blue Plains 23108 | 408 | 520 | 581 | 520 | 598 | 41
| Palmers Corner-Blue Plains 23108 | 408 | 520 | 581 | 520 | 598 | 32
| Palmers Corner-Blue Plains 23109 | 354 | 446 | 502 | 446 | 502 | 95
| Palmers Corner-Blue Plains 23109 | 354 | 446 | 502 | 446 | 502 | 86
| Palmers Corner-Blue Plains 23109 | 354 | 446 | 502 | 446 | 502 | 77
| Palmers Corner-Blue Plains 23109 | 354 | 446 | 502 | 446 | 502 | 68
| Palmers Corner-Blue Plains 23109 | 354 | 446 | 502 | 446 | 502 | 59
| Palmers Corner-Blue Plains 23109 | 408 | 478 | 502 | 478 | 502 | 50
| Palmers Corner-Blue Plains 23109 | 408 | 478 | 502 | 478 | 502 | 41
| Palmers Corner-Blue Plains 23109 | 408 | 478 | 502 | 478 | 502 | 32
13831 / (13832 & 13833 & 13842) | O Street - SW 13831 | 188 | 240 | 276 | 240 | 276 | 95
| O Street - SW 13831 | 188 | 240 | 276 | 240 | 276 | 86
| O Street - SW 13831 | 188 | 240 | 276 | 240 | 276 | 77
| O Street - SW 13831 | 188 | 240 | 276 | 240 | 276 | 68
| O Street - SW 13831 | 188 | 240 | 276 | 240 | 276 | 59
| O Street - SW 13831 | 197 | 240 | 276 | 240 | 276 | 50
| O Street - SW 13831 | 197 | 240 | 276 | 240 | 276 | 41
| O Street - SW 13831 | 197 | 240 | 276 | 240 | 276 | 32
13831 / 13832 | 10th Street - O Street 13832 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 95
| 10th Street - O Street 13832 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 86
| 10th Street - O Street 13832 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 77
| 10th Street - O Street 13832 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 68
| 10th Street - O Street 13832 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 59
| 10th Street - O Street 13832 | 197 | 292 | 302 | 299 | 309 | 50
| 10th Street - O Street 13832 | 197 | 292 | 302 | 299 | 309 | 41
| 10th Street - O Street 13832 | 197 | 292 | 302 | 299 | 309 | 32
13831 / 13833 | 10th Street - SW 13833 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 95
| 10th Street - SW 13833 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 86
| 10th Street - SW 13833 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 77
| 10th Street - SW 13833 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 68
| 10th Street - SW 13833 | 188 | 285 | 294 | 291 | 300 | 59
| 10th Street - SW 13833 | 197 | 292 | 302 | 299 | 309 | 50
| 10th Street - SW 13833 | 197 | 292 | 302 | 299 | 309 | 41
| 10th Street - SW 13833 | 197 | 292 | 302 | 299 | 3069 | 32
13826 / (13822 & 13825) | Harrison - O Street 13826 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 95
| Harrison - O Street 13826 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 86
| Harrison - O Street 13826 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 77
| Harrison - O Street 13826 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 68
| Harrison - O Street 13826 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 59
| Harrison - O Street 13826 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 50
| Harrison - O Street 13826 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 41
| Harrison - O Street 13826 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 32
13822 / 13826 | O Street – Vanness13822 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 95
| O Street – Vanness13822 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 86
| O Street – Vanness13822 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 77
| O Street – Vanness13822 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 68
| O Street – Vanness13822 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 59
| O Street – Vanness13822 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 50
| O Street – Vanness13822 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 41
| O Street – Vanness13822 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 32
13825 / 13826 | Harrison - Van Ness 13825 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 95
| Harrison - Van Ness 13825 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 86
| Harrison - Van Ness 13825 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 77
| Harrison - Van Ness 13825 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 68
| Harrison - Van Ness 13825 | 170 | 262 | 271 | 269 | 278 | 59
| Harrison - Van Ness 13825 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 50
| Harrison - Van Ness 13825 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 41
| Harrison - Van Ness 13825 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 32
13841 / (13831 / 13842) | Buzzard Point - SW 13841 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 95
| Buzzard Point - SW 13841 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 86
| Buzzard Point - SW 13841 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 77
| Buzzard Point - SW 13841 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 68
| Buzzard Point - SW 13841 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 59
| Buzzard Point - SW 13841 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 50
| Buzzard Point - SW 13841 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 41
| Buzzard Point - SW 13841 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 32
13842 / (13831 / 13841) | Buzzard - 10th Street 13842 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 95
| Buzzard - 10th Street 13842 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 86
| Buzzard - 10th Street 13842 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 77
| Buzzard - 10th Street 13842 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 68
| Buzzard - 10th Street 13842 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 59
| Buzzard - 10th Street 13842 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 50
| Buzzard - 10th Street 13842 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 41
| Buzzard - 10th Street 13842 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 32
13815 /13816 | BETHESDA-HARRISN BET-HAR5 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 95
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR5 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 86
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR5 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 77
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR5 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 68
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR5 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 59
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR5 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 50
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR5 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 41
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR5 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 32
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR6 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 95
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR6 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 86
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR6 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 77
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR6 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 68
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR6 | 170 | 246 | 271 | 246 | 278 | 59
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR6 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 50
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR6 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 41
| BETHESDA-HARRISN BET-HAR6 | 179 | 269 | 278 | 277 | 286 | 32
13801 / 13802 | Bells Mill - Bethesda 13801 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 95
| Bells Mill - Bethesda 13801 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 86
| Bells Mill - Bethesda 13801 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 77
| Bells Mill - Bethesda 13801 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 68
| Bells Mill - Bethesda 13801 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 59
| Bells Mill - Bethesda 13801 | 197 | 286 | 298 | 286 | 300 | 50
| Bells Mill - Bethesda 13801 | 197 | 286 | 298 | 286 | 300 | 41
| Bells Mill - Bethesda 13801 | 197 | 286 | 298 | 286 | 300 | 32
| Bells Mill - Bethesda 13802 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 95
| Bells Mill - Bethesda 13802 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 86
| Bells Mill - Bethesda 13802 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 77
| Bells Mill - Bethesda 13802 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 68
| Bells Mill - Bethesda 13802 | 188 | 246 | 282 | 246 | 282 | 59
| Bells Mill - Bethesda 13802 | 197 | 286 | 298 | 286 | 300 | 50
| Bells Mill - Bethesda 13802 | 197 | 286 | 298 | 286 | 300 | 41
| Bells Mill - Bethesda 13802 | 197 | 286 | 298 | 286 | 300 | 32
13811 / 13812 | Bells Mill - Van Ness 13811 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 95
| Bells Mill - Van Ness 13811 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 86
| Bells Mill - Van Ness 13811 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 77
| Bells Mill - Van Ness 13811 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 68
| Bells Mill - Van Ness 13811 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 59
| Bells Mill - Van Ness 13811 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 50
| Bells Mill - Van Ness 13811 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 41
| Bells Mill - Van Ness 13811 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 32
| BELLSMIL-BETHESDA 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 95
| BELLSMIL-BETHESDA 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 86
| BELLSMIL-BETHESDA 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 77
| BELLSMIL-BETHESDA 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 68
| BELLSMIL-BETHESDA 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 59
| BELLSMIL-BETHESDA 13812 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 50
| BELLSMIL-BETHESDA 13812 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 41
| BELLSMIL-BETHESDA 13812 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 32
| BETHESDA-VANNESS 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 95
| BETHESDA-VANNESS 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 86
| BETHESDA-VANNESS 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 77
| BETHESDA-VANNESS 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 68
| BETHESDA-VANNESS 13812 | 188 | 285 | 294 | 286 | 300 | 59
| BETHESDA-VANNESS 13812 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 50
| BETHESDA-VANNESS 13812 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 41
| BETHESDA-VANNESS 13812 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 32
13843 / 13862 | Buzzard Point - SW 13843 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 95
| Buzzard Point - SW 13843 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 86
| Buzzard Point - SW 13843 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 77
| Buzzard Point - SW 13843 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 68
| Buzzard Point - SW 13843 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 59
| Buzzard Point - SW 13843 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 50
| Buzzard Point - SW 13843 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 41
| Buzzard Point - SW 13843 | 197 | 286 | 300 | 286 | 300 | 32
| 10th Street - Buzzard 13862 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 95
| 10th Street - Buzzard 13862 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 86
| 10th Street - Buzzard 13862 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 77
| 10th Street - Buzzard 13862 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 68
| 10th Street - Buzzard 13862 | 188 | 285 | 294 | 285 | 294 | 59
| 10th Street - Buzzard 13862 | 196 | 286 | 300 | 286 | 300 | 50
| 10th Street - Buzzard 13862 | 196 | 286 | 300 | 286 | 300 | 41
| 10th Street - Buzzard 13862 | 196 | 286 | 300 | 286 | 300 | 32
11511 / 11513 | Tuxedo – Bladensburg 11511 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 95
| Tuxedo – Bladensburg 11511 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 86
| Tuxedo – Bladensburg 11511 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 77
| Tuxedo – Bladensburg 11511 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 68
| Tuxedo – Bladensburg 11511 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 59
| Tuxedo – Bladensburg 11511 | 91 | 120 | 124 | 129 | 133 | 50
| Tuxedo – Bladensburg 11511 | 91 | 120 | 124 | 129 | 133 | 41
| Tuxedo – Bladensburg 11511 | 91 | 120 | 124 | 129 | 133 | 32
| Tuxedo – Bladensburg 11513 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 95
| Tuxedo – Bladensburg 11513 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 86
| Tuxedo – Bladensburg 11513 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 77
| Tuxedo – Bladensburg 11513 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 68
| Tuxedo – Bladensburg 11513 | 86 | 117 | 121 | 125 | 129 | 59
| Tuxedo – Bladensburg 11513 | 91 | 120 | 124 | 129 | 133 | 50
| Tuxedo – Bladensburg 11513 | 91 | 120 | 124 | 129 | 133 | 41
| Tuxedo – Bladensburg 11513 | 91 | 120 | 124 | 129 | 133 | 32
11514 / 11515 / 11516 | Lanham – Wildercroft 11514 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 95
| Lanham – Wildercroft 11514 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 86
| Lanham – Wildercroft 11514 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 77
| Lanham – Wildercroft 11514 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 68
| Lanham – Wildercroft 11514 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 59
| Lanham – Wildercroft 11514 | 88 | 111 | 115 | 121 | 125 | 50
| Lanham – Wildercroft 11514 | 88 | 111 | 115 | 121 | 125 | 41
| Lanham – Wildercroft 11514 | 88 | 111 | 115 | 121 | 125 | 32
| Lanham – Wildercroft 11515 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 95
| Lanham – Wildercroft 11515 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 86
| Lanham – Wildercroft 11515 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 77
| Lanham – Wildercroft 11515 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 68
| Lanham – Wildercroft 11515 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 59
| Lanham – Wildercroft 11515 | 88 | 111 | 115 | 121 | 125 | 50
| Lanham – Wildercroft 11515 | 88 | 111 | 115 | 121 | 125 | 41
| Lanham – Wildercroft 11515 | 88 | 111 | 115 | 121 | 125 | 32
| Lanham – Wildercroft 11516 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 95
| Lanham – Wildercroft 11516 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 86
| Lanham – Wildercroft 11516 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 77
| Lanham – Wildercroft 11516 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 68
| Lanham – Wildercroft 11516 | 84 | 108 | 112 | 119 | 123 | 59
| Lanham – Wildercroft 11516 | 88 | 111 | 115 | 121 | 125 | 50
| Lanham – Wildercroft 11516 | 88 | 111 | 115 | 121 | 125 | 41
| Lanham – Wildercroft 11516 | 88 | 111 | 115 | 121 | 125 | 32
69048R / 69049 | 12th & Irving – Benning 69048R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 95
| 12th & Irving – Benning 69048R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 86
| 12th & Irving – Benning 69048R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 77
| 12th & Irving – Benning 69048R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 68
| 12th & Irving – Benning 69048R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 59
| 12th & Irving – Benning 69048R | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 50
| 12th & Irving – Benning 69048R | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 41
| 12th & Irving – Benning 69048R | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 32
| 12th & Irving – Benning 69049R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 95
| 12th & Irving – Benning 69049R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 86
| 12th & Irving – Benning 69049R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 77
| 12th & Irving – Benning 69049R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 68
| 12th & Irving – Benning 69049R | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 59
| 12th & Irving – Benning 69049R | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 50
| 12th & Irving – Benning 69049R | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 41
| 12th & Irving – Benning 69049R | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 32
69054 / 69167 | Ft. Slocum - Takoma 69054 | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 95
| Ft. Slocum – Takoma 69054 | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 86
| Ft. Slocum – Takoma 69054 | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 77
| Ft. Slocum – Takoma 69054 | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 68
| Ft. Slocum - Takoma 69054 | 105 | 118 | 122 | 133 | 137 | 59
| Ft. Slocum – Takoma 69054 | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 50
| Ft. Slocum – Takoma 69054 | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 41
| Ft. Slocum – Takoma 69054 | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 32
| Ft. Slocum - Takoma 69167 | 106 | 118 | 122 | 133 | 138 | 95
| Ft. Slocum - Takoma 69167 | 106 | 118 | 122 | 133 | 138 | 86
| Ft. Slocum - Takoma 69167 | 106 | 118 | 122 | 133 | 138 | 77
| Ft. Slocum - Takoma 69167 | 106 | 118 | 122 | 133 | 138 | 68
| Ft. Slocum - Takoma 69167 | 106 | 118 | 122 | 133 | 138 | 59
| Ft. Slocum - Takoma 69167 | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 50
| Ft. Slocum - Takoma 69167 | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 41
| Ft. Slocum - Takoma 69167 | 110 | 122 | 126 | 139 | 144 | 32
23143 / 23142 | MT Vernon - Waterfront 23412 | Future | Future | Future | Future | Future | 95
| MT Vernon - Waterfront 23412 | Future | Future | Future | Future | Future | 86
| MT Vernon - Waterfront 23412 | Future | Future | Future | Future | Future | 77
| MT Vernon - Waterfront 23412 | Future | Future | Future | Future | Future | 68
| MT Vernon - Waterfront 23412 | Future | Future | Future | Future | Future | 59
| MT Vernon - Waterfront 23412 | Future | Future | Future | Future | Future | 50
| MT Vernon - Waterfront 23412 | Future | Future | Future | Future | Future | 41
| MT Vernon - Waterfront 23412 | Future | Future | Future | Future | Future | 32
| MT Vernon - Waterfront 23413 | 468 | 759 | 783 | 842 | 869 | 95
| MT Vernon - Waterfront 23413 | 468 | 759 | 783 | 842 | 869 | 86
| MT Vernon - Waterfront 23413 | 468 | 759 | 783 | 842 | 869 | 77
| MT Vernon - Waterfront 23413 | 468 | 759 | 783 | 842 | 869 | 68
| MT Vernon - Waterfront 23413 | 468 | 759 | 783 | 842 | 869 | 59
| MT Vernon - Waterfront 23413 | 484 | 771 | 795 | 855 | 882 | 50
| MT Vernon - Waterfront 23413 | 484 | 771 | 795 | 855 | 882 | 41
| MT Vernon - Waterfront 23413 | 484 | 771 | 795 | 855 | 882 | 32