## FE South Breakers
amb_temp | day_night | normal_mva | long_term_mva | short_term_mva | load_dump_mva | b3_text | kv | end_value
95 | day | 996 | 1181 | 1181 | 1318 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
95 | night | 996 | 1181 | 1181 | 1318 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
86 | day | 1035 | 1215 | 1215 | 1347 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
86 | night | 1035 | 1215 | 1215 | 1347 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
77 | day | 1073 | 1248 | 1248 | 1375 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
77 | night | 1073 | 1248 | 1248 | 1375 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
68 | day | 1110 | 1281 | 1281 | 1402 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
68 | night | 1110 | 1281 | 1281 | 1402 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
59 | day | 1146 | 1313 | 1313 | 1428 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
59 | night | 1146 | 1313 | 1313 | 1428 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
50 | day | 1181 | 1344 | 1344 | 1454 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
50 | night | 1181 | 1344 | 1344 | 1454 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
41 | day | 1215 | 1375 | 1375 | 1479 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
41 | night | 1215 | 1375 | 1375 | 1479 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
32 | day | 1248 | 1405 | 1405 | 1503 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
32 | night | 1248 | 1405 | 1405 | 1503 | YUKON Y12 CB | 500 | MVA
95 | day | 1096 | 1289 | 1289 | 1360 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
95 | night | 1096 | 1289 | 1289 | 1360 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
86 | day | 1150 | 1302 | 1302 | 1372 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
86 | night | 1150 | 1302 | 1302 | 1372 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
77 | day | 1187 | 1315 | 1315 | 1384 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
77 | night | 1187 | 1315 | 1315 | 1384 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
68 | day | 1221 | 1327 | 1327 | 1395 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
68 | night | 1221 | 1327 | 1327 | 1395 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
59 | day | 1254 | 1339 | 1339 | 1406 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
59 | night | 1254 | 1339 | 1339 | 1406 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
50 | day | 1277 | 1351 | 1351 | 1417 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
50 | night | 1277 | 1351 | 1351 | 1417 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
41 | day | 1296 | 1363 | 1363 | 1428 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
41 | night | 1296 | 1363 | 1363 | 1428 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
32 | day | 1309 | 1375 | 1375 | 1439 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
32 | night | 1309 | 1375 | 1375 | 1439 | YUKON TR7 XFORMER | 500 | LOW
95 | day | 3204 | 3806 | 3806 | 4019 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
95 | night | 3204 | 3806 | 3806 | 4019 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
86 | day | 3325 | 3901 | 3901 | 4108 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
86 | night | 3325 | 3901 | 3901 | 4108 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
77 | day | 3439 | 3994 | 3994 | 4193 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
77 | night | 3439 | 3994 | 3994 | 4193 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
68 | day | 3549 | 4082 | 4082 | 4276 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
68 | night | 3549 | 4082 | 4082 | 4276 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
59 | day | 3654 | 4168 | 4168 | 4356 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
59 | night | 3654 | 4168 | 4168 | 4356 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
50 | day | 3754 | 4251 | 4251 | 4433 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
50 | night | 3754 | 4251 | 4251 | 4433 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
41 | day | 3850 | 4331 | 4331 | 4509 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
41 | night | 3850 | 4331 | 4331 | 4509 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
32 | day | 3944 | 4409 | 4409 | 4581 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
32 | night | 3944 | 4409 | 4409 | 4581 | 502JCT -NLONGVW 502-LON | 500 | END A
95 | day | 274 | 329 | 329 | 364 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
95 | night | 274 | 329 | 329 | 364 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
86 | day | 288 | 335 | 335 | 372 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
86 | night | 288 | 335 | 335 | 372 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
77 | day | 301 | 340 | 340 | 379 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
77 | night | 301 | 340 | 340 | 379 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
68 | day | 312 | 346 | 346 | 387 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
68 | night | 312 | 346 | 346 | 387 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
59 | day | 318 | 351 | 351 | 394 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
59 | night | 318 | 351 | 351 | 394 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
50 | day | 324 | 357 | 357 | 401 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
50 | night | 324 | 357 | 357 | 401 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
41 | day | 329 | 362 | 362 | 407 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
41 | night | 329 | 362 | 362 | 407 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
32 | day | 335 | 367 | 367 | 411 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
32 | night | 335 | 367 | 367 | 411 | ALLENPOR-CHARLERO CH-ALP | 138 | END A
95 | day | 210 | 246 | 246 | 259 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
95 | night | 210 | 246 | 246 | 259 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
86 | day | 218 | 252 | 252 | 264 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
86 | night | 218 | 252 | 252 | 264 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
77 | day | 225 | 258 | 258 | 270 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
77 | night | 225 | 258 | 258 | 270 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
68 | day | 233 | 264 | 264 | 275 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
68 | night | 233 | 264 | 264 | 275 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
59 | day | 239 | 270 | 270 | 281 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
59 | night | 239 | 270 | 270 | 281 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
50 | day | 237 | 275 | 275 | 286 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
50 | night | 237 | 275 | 275 | 286 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
41 | day | 244 | 280 | 280 | 291 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
41 | night | 244 | 280 | 280 | 291 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
32 | day | 250 | 286 | 286 | 296 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
32 | night | 250 | 286 | 286 | 296 | ARMSTRON-KISSIJCT ARG-KSJ | 138 | END A
95 | day | 300 | 353 | 353 | 372 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
95 | night | 300 | 353 | 353 | 372 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
86 | day | 311 | 362 | 362 | 380 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
86 | night | 311 | 362 | 362 | 380 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
77 | day | 322 | 371 | 371 | 388 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
77 | night | 322 | 371 | 371 | 388 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
68 | day | 332 | 379 | 379 | 396 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
68 | night | 332 | 379 | 379 | 396 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
59 | day | 342 | 387 | 387 | 403 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
59 | night | 342 | 387 | 387 | 403 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
50 | day | 331 | 395 | 395 | 411 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
50 | night | 331 | 395 | 395 | 411 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
41 | day | 340 | 402 | 402 | 418 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
41 | night | 340 | 402 | 402 | 418 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
32 | day | 349 | 410 | 410 | 425 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
32 | night | 349 | 410 | 410 | 425 | ARMSTRON-NEWBETHL ARG-BKV | 138 | END A
95 | day | 274 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
95 | night | 274 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
86 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
86 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
77 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
77 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
68 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
68 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
59 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
59 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
50 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
50 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
41 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
41 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
32 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
32 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | BELMON-CHARLERO CH-SLJ | 138 | END A
95 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
95 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
50 | day | 325 | 380 | 380 | 437 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
50 | night | 325 | 380 | 380 | 437 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
41 | day | 335 | 380 | 380 | 437 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
41 | night | 335 | 380 | 380 | 437 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
32 | day | 342 | 380 | 380 | 437 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
32 | night | 342 | 380 | 380 | 437 | BELMON-SHEPLJCT CH-SLJ | 138 | END A
95 | day | 295 | 338 | 338 | 372 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
95 | night | 295 | 338 | 338 | 372 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
86 | day | 302 | 345 | 345 | 380 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
86 | night | 302 | 345 | 345 | 380 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
77 | day | 310 | 351 | 351 | 388 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
77 | night | 310 | 351 | 351 | 388 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 396 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 396 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 403 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 403 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
50 | day | 325 | 370 | 370 | 411 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
50 | night | 325 | 370 | 370 | 411 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
41 | day | 335 | 376 | 376 | 418 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
41 | night | 335 | 376 | 376 | 418 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
32 | day | 345 | 382 | 382 | 425 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
32 | night | 345 | 382 | 382 | 425 | BETHELBO-NUTAP2 LL-BB | 138 | END A
95 | day | 294 | 338 | 338 | 364 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
95 | night | 294 | 338 | 338 | 364 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
86 | day | 302 | 345 | 345 | 372 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
86 | night | 302 | 345 | 345 | 372 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
77 | day | 310 | 351 | 351 | 379 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
77 | night | 310 | 351 | 351 | 379 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 387 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 387 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 394 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 394 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
50 | day | 325 | 370 | 370 | 401 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
50 | night | 325 | 370 | 370 | 401 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
41 | day | 335 | 376 | 376 | 408 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
41 | night | 335 | 376 | 376 | 408 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
32 | day | 345 | 382 | 382 | 415 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
32 | night | 345 | 382 | 382 | 415 | BETHELBO-YUKON BB-YU | 138 | END A
95 | day | 196 | 225 | 225 | 259 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
95 | night | 196 | 225 | 225 | 259 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
86 | day | 201 | 230 | 230 | 264 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
86 | night | 201 | 230 | 230 | 264 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
77 | day | 207 | 234 | 234 | 269 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
77 | night | 207 | 234 | 234 | 269 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
68 | day | 211 | 239 | 239 | 274 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
68 | night | 211 | 239 | 239 | 274 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
59 | day | 216 | 243 | 243 | 279 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
59 | night | 216 | 243 | 243 | 279 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
50 | day | 221 | 247 | 247 | 282 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
50 | night | 221 | 247 | 247 | 282 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
41 | day | 225 | 251 | 251 | 286 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
41 | night | 225 | 251 | 251 | 286 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
32 | day | 230 | 255 | 255 | 289 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
32 | night | 230 | 255 | 255 | 289 | BRACKJCT-LOYALHAN BRNJ-LH | 138 | END A
95 | day | 100 | 125 | 125 | 141 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
95 | night | 100 | 125 | 125 | 141 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
86 | day | 108 | 131 | 131 | 145 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
86 | night | 108 | 131 | 131 | 145 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
77 | day | 114 | 136 | 136 | 150 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
77 | night | 114 | 136 | 136 | 150 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
68 | day | 121 | 141 | 141 | 154 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
68 | night | 121 | 141 | 141 | 154 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
59 | day | 127 | 146 | 146 | 158 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
59 | night | 127 | 146 | 146 | 158 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
50 | day | 132 | 151 | 151 | 163 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
50 | night | 132 | 151 | 151 | 163 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
41 | day | 138 | 155 | 155 | 167 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
41 | night | 138 | 155 | 155 | 167 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
32 | day | 143 | 159 | 159 | 170 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
32 | night | 143 | 159 | 159 | 170 | BRACKJCT-LUXOR BRNJ-LU | 138 | END A
95 | day | 219 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
95 | night | 219 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
86 | day | 227 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
86 | night | 227 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
77 | day | 235 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
77 | night | 235 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
68 | day | 244 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
68 | night | 244 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
59 | day | 251 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
59 | night | 251 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
50 | day | 259 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
50 | night | 259 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
41 | day | 267 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
41 | night | 267 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
32 | day | 271 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
32 | night | 271 | 271 | 271 | 280 | BRANDJCT-LAKELYNN BVJ-LL | 138 | END A
95 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
95 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
86 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
86 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
77 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
77 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
68 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
68 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
59 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
59 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
50 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
50 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
41 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
41 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
32 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
32 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | BROOKVIL-NEWBETHL NBE 1101 | 138 | END A
95 | day | 224 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
95 | night | 224 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
86 | day | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
86 | night | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
77 | day | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
77 | night | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
68 | day | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
68 | night | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
59 | day | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
59 | night | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
50 | day | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
50 | night | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
41 | day | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
41 | night | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
32 | day | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
32 | night | 229 | 229 | 229 | 237 | BUFFAJCT-CECI APS 200 | 138 | END A
95 | day | 294 | 345 | 345 | 364 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
95 | night | 294 | 345 | 345 | 364 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
86 | day | 305 | 354 | 354 | 372 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
86 | night | 305 | 354 | 354 | 372 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
77 | day | 315 | 362 | 362 | 379 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
77 | night | 315 | 362 | 362 | 379 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
68 | day | 325 | 370 | 370 | 387 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
68 | night | 325 | 370 | 370 | 387 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
59 | day | 335 | 378 | 378 | 394 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
59 | night | 335 | 378 | 378 | 394 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
50 | day | 331 | 386 | 386 | 401 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
50 | night | 331 | 386 | 386 | 401 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
41 | day | 340 | 393 | 393 | 408 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
41 | night | 340 | 393 | 393 | 408 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
32 | day | 349 | 401 | 401 | 415 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
32 | night | 349 | 401 | 401 | 415 | BULLCJCT-CABOT BLCJ CAB | 138 | END A
95 | day | 221 | 259 | 259 | 273 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
95 | night | 221 | 259 | 259 | 273 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
86 | day | 229 | 266 | 266 | 279 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
86 | night | 229 | 266 | 266 | 279 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
77 | day | 237 | 272 | 272 | 285 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
77 | night | 237 | 272 | 272 | 285 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
68 | day | 244 | 278 | 278 | 290 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
68 | night | 244 | 278 | 278 | 290 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
59 | day | 251 | 284 | 284 | 296 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
59 | night | 251 | 284 | 284 | 296 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
50 | day | 249 | 287 | 287 | 301 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
50 | night | 249 | 287 | 287 | 301 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
41 | day | 256 | 287 | 287 | 306 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
41 | night | 256 | 287 | 287 | 306 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
32 | day | 263 | 287 | 287 | 312 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
32 | night | 263 | 287 | 287 | 312 | BURMA-PINEY BA | 115 | END A
95 | day | 353 | 416 | 416 | 439 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
95 | night | 353 | 416 | 416 | 439 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
86 | day | 366 | 427 | 427 | 448 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
86 | night | 366 | 427 | 427 | 448 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
77 | day | 379 | 437 | 437 | 458 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
77 | night | 379 | 437 | 437 | 458 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
68 | day | 391 | 447 | 447 | 467 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
68 | night | 391 | 447 | 447 | 467 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
59 | day | 402 | 456 | 456 | 476 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
59 | night | 402 | 456 | 456 | 476 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
50 | day | 398 | 465 | 465 | 484 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
50 | night | 398 | 465 | 465 | 484 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
41 | day | 409 | 474 | 474 | 492 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
41 | night | 409 | 474 | 474 | 492 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
32 | day | 419 | 483 | 483 | 501 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
32 | night | 419 | 483 | 483 | 501 | BUTL APS-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
95 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
95 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
50 | day | 325 | 380 | 380 | 437 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
50 | night | 325 | 380 | 380 | 437 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
41 | day | 335 | 380 | 380 | 437 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
41 | night | 335 | 380 | 380 | 437 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
32 | day | 342 | 380 | 380 | 437 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
32 | night | 342 | 380 | 380 | 437 | CALIFORN-MALDEN CAL-MAL | 138 | END A
95 | day | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
95 | night | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
86 | day | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
86 | night | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
77 | day | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
77 | night | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
68 | day | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
68 | night | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
59 | day | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
59 | night | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
50 | day | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
50 | night | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
41 | day | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
41 | night | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
32 | day | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
32 | night | 442 | 442 | 442 | 486 | CARBONCE-ELKO CAR-ELK1 | 230 | END A
95 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
95 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
50 | day | 325 | 380 | 380 | 437 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
50 | night | 325 | 380 | 380 | 437 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
41 | day | 335 | 380 | 380 | 437 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
41 | night | 335 | 380 | 380 | 437 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
32 | day | 342 | 380 | 380 | 437 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
32 | night | 342 | 380 | 380 | 437 | CARBONCE-WILLIAMET CACJ-PC | 138 | END A
95 | day | 224 | 286 | 286 | 323 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
95 | night | 224 | 286 | 286 | 323 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
86 | day | 241 | 299 | 299 | 334 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
86 | night | 241 | 299 | 299 | 334 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
77 | day | 257 | 311 | 311 | 345 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
77 | night | 257 | 311 | 311 | 345 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
68 | day | 272 | 323 | 323 | 355 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
68 | night | 272 | 323 | 323 | 355 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
59 | day | 286 | 334 | 334 | 365 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
59 | night | 286 | 334 | 334 | 365 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
50 | day | 295 | 344 | 344 | 374 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
50 | night | 295 | 344 | 344 | 374 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
41 | day | 306 | 355 | 355 | 383 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
41 | night | 306 | 355 | 355 | 383 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
32 | day | 316 | 365 | 365 | 392 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
32 | night | 316 | 365 | 365 | 392 | CECI APS-CROSSGAT CE-PTR | 138 | END A
95 | day | 520 | 612 | 612 | 645 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
95 | night | 520 | 612 | 612 | 645 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
86 | day | 540 | 628 | 628 | 659 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
86 | night | 540 | 628 | 628 | 659 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
77 | day | 558 | 643 | 643 | 673 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
77 | night | 558 | 643 | 643 | 673 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
68 | day | 576 | 657 | 657 | 686 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
68 | night | 576 | 657 | 657 | 686 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
59 | day | 593 | 671 | 671 | 699 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
59 | night | 593 | 671 | 671 | 699 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
50 | day | 587 | 684 | 684 | 712 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
50 | night | 587 | 684 | 684 | 712 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
41 | day | 603 | 698 | 698 | 724 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
41 | night | 603 | 698 | 698 | 724 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
32 | day | 619 | 710 | 710 | 736 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
32 | night | 619 | 710 | 710 | 736 | CHAPMAN -LOBO CHH-LOB | 230 | END B
95 | day | 546 | 651 | 651 | 731 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
95 | night | 546 | 651 | 651 | 731 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
86 | day | 568 | 678 | 678 | 747 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
86 | night | 568 | 678 | 678 | 747 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
77 | day | 589 | 703 | 703 | 763 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
77 | night | 589 | 703 | 703 | 763 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
68 | day | 610 | 727 | 727 | 778 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
68 | night | 610 | 727 | 727 | 778 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
59 | day | 629 | 750 | 750 | 793 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
59 | night | 629 | 750 | 750 | 793 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
50 | day | 587 | 748 | 748 | 807 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
50 | night | 587 | 748 | 748 | 807 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
41 | day | 603 | 769 | 769 | 821 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
41 | night | 603 | 769 | 769 | 821 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
32 | day | 619 | 790 | 790 | 834 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
32 | night | 619 | 790 | 790 | 834 | CHAPMAN -MOSHANON CHH-MOS | 230 | END B
95 | day | 294 | 338 | 338 | 364 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
95 | night | 294 | 338 | 338 | 364 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
86 | day | 302 | 345 | 345 | 372 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
86 | night | 302 | 345 | 345 | 372 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
77 | day | 310 | 351 | 351 | 379 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
77 | night | 310 | 351 | 351 | 379 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 387 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 387 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 394 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 394 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
50 | day | 331 | 370 | 370 | 401 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
50 | night | 331 | 370 | 370 | 401 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
41 | day | 338 | 376 | 376 | 408 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
41 | night | 338 | 376 | 376 | 408 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
32 | day | 345 | 382 | 382 | 415 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
32 | night | 345 | 382 | 382 | 415 | CHARLERO-DRYRUN MI-CH-1 | 138 | END A
95 | day | 206 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
95 | night | 206 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
86 | day | 213 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
86 | night | 213 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
77 | day | 220 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
77 | night | 220 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
68 | day | 227 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
68 | night | 227 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
59 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
59 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
50 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
50 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
41 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
41 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
32 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
32 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | CHARLERO-GORDEN | 138 | END A
95 | day | 294 | 338 | 338 | 364 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
95 | night | 294 | 338 | 338 | 364 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
86 | day | 302 | 345 | 345 | 372 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
86 | night | 302 | 345 | 345 | 372 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
77 | day | 310 | 351 | 351 | 379 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
77 | night | 310 | 351 | 351 | 379 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 387 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 387 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 394 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 394 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
50 | day | 325 | 370 | 370 | 401 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
50 | night | 325 | 370 | 370 | 401 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
41 | day | 335 | 376 | 376 | 408 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
41 | night | 335 | 376 | 376 | 408 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
32 | day | 345 | 382 | 382 | 415 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
32 | night | 345 | 382 | 382 | 415 | CHARLERO-MITCHELL MI-CH-2 | 138 | END A
95 | day | 196 | 250 | 250 | 282 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
95 | night | 196 | 250 | 250 | 282 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
86 | day | 211 | 261 | 261 | 291 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
86 | night | 211 | 261 | 261 | 291 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
77 | day | 224 | 271 | 271 | 300 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
77 | night | 224 | 271 | 271 | 300 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
68 | day | 237 | 281 | 281 | 309 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
68 | night | 237 | 281 | 281 | 309 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
59 | day | 249 | 291 | 291 | 318 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
59 | night | 249 | 291 | 291 | 318 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
50 | day | 261 | 300 | 300 | 326 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
50 | night | 261 | 300 | 300 | 326 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
41 | day | 272 | 309 | 309 | 334 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
41 | night | 272 | 309 | 309 | 334 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
32 | day | 282 | 318 | 318 | 341 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
32 | night | 282 | 318 | 318 | 341 | CHARLERO-WESTRAVE CH-YU-2 | 138 | END A
95 | day | 294 | 338 | 338 | 364 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
95 | night | 294 | 338 | 338 | 364 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
86 | day | 302 | 345 | 345 | 372 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
86 | night | 302 | 345 | 345 | 372 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
77 | day | 310 | 351 | 351 | 379 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
77 | night | 310 | 351 | 351 | 379 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 387 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 387 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 394 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 394 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
50 | day | 325 | 370 | 370 | 401 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
50 | night | 325 | 370 | 370 | 401 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
41 | day | 335 | 376 | 376 | 408 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
41 | night | 335 | 376 | 376 | 408 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
32 | day | 345 | 382 | 382 | 415 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
32 | night | 345 | 382 | 382 | 415 | CHARLERO-YUKON CH-YU-1 | 138 | END A
95 | day | 169 | 205 | 205 | 235 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
95 | night | 169 | 205 | 205 | 235 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
86 | day | 181 | 219 | 219 | 252 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
86 | night | 181 | 219 | 219 | 252 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
77 | day | 193 | 232 | 232 | 261 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
77 | night | 193 | 232 | 232 | 261 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
68 | day | 204 | 245 | 245 | 267 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
68 | night | 204 | 245 | 245 | 267 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
59 | day | 214 | 257 | 257 | 272 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
59 | night | 214 | 257 | 257 | 272 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
50 | day | 200 | 259 | 259 | 277 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
50 | night | 200 | 259 | 259 | 277 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
41 | day | 209 | 270 | 270 | 281 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
41 | night | 209 | 270 | 270 | 281 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
32 | day | 217 | 277 | 277 | 286 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
32 | night | 217 | 277 | 277 | 286 | CHTLAKE -LAKELYNN CHT-LAK | 138 | END A
95 | day | 216 | 265 | 265 | 290 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
95 | night | 216 | 265 | 265 | 290 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
86 | day | 227 | 274 | 274 | 297 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
86 | night | 227 | 274 | 274 | 297 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
77 | day | 237 | 282 | 282 | 305 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
77 | night | 237 | 282 | 282 | 305 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
68 | day | 247 | 289 | 289 | 311 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
68 | night | 247 | 289 | 289 | 311 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
59 | day | 256 | 297 | 297 | 318 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
59 | night | 256 | 297 | 297 | 318 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
50 | day | 265 | 304 | 304 | 324 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
50 | night | 265 | 304 | 304 | 324 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
41 | day | 273 | 311 | 311 | 331 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
41 | night | 273 | 311 | 311 | 331 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
32 | day | 282 | 317 | 317 | 337 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
32 | night | 282 | 317 | 317 | 337 | CLAYSVIL-DUTCHFOR WD-WA | 138 | END A
95 | day | 216 | 265 | 265 | 290 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
95 | night | 216 | 265 | 265 | 290 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
86 | day | 227 | 274 | 274 | 297 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
86 | night | 227 | 274 | 274 | 297 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
77 | day | 237 | 282 | 282 | 305 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
77 | night | 237 | 282 | 282 | 305 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
68 | day | 247 | 289 | 289 | 311 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
68 | night | 247 | 289 | 289 | 311 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
59 | day | 256 | 297 | 297 | 318 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
59 | night | 256 | 297 | 297 | 318 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
50 | day | 265 | 304 | 304 | 324 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
50 | night | 265 | 304 | 304 | 324 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
41 | day | 273 | 311 | 311 | 331 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
41 | night | 273 | 311 | 311 | 331 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
32 | day | 282 | 317 | 317 | 337 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
32 | night | 282 | 317 | 317 | 337 | CLAYSVIL-WASH APS WD-WA | 138 | END A
95 | day | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
95 | night | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
86 | day | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
86 | night | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
77 | day | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
77 | night | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
68 | day | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
68 | night | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
59 | day | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
59 | night | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
50 | day | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
50 | night | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
41 | day | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
41 | night | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
32 | day | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
32 | night | 115 | 115 | 115 | 126 | CLRKSJCT-EMERALD CLA-EME | 138 | END A
95 | day | 3300 | 3902 | 3902 | 4114 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
95 | night | 3300 | 3902 | 3902 | 4114 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
86 | day | 3423 | 4000 | 4000 | 4205 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
86 | night | 3423 | 4000 | 4000 | 4205 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
77 | day | 3542 | 4094 | 4094 | 4291 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
77 | night | 3542 | 4094 | 4094 | 4291 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
68 | day | 3655 | 4185 | 4185 | 4376 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
68 | night | 3655 | 4185 | 4185 | 4376 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
59 | day | 3762 | 4273 | 4273 | 4457 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
59 | night | 3762 | 4273 | 4273 | 4457 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
50 | day | 3817 | 4358 | 4358 | 4537 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
50 | night | 3817 | 4358 | 4358 | 4537 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
41 | day | 3922 | 4440 | 4440 | 4614 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
41 | night | 3922 | 4440 | 4440 | 4614 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
32 | day | 4024 | 4520 | 4520 | 4689 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
32 | night | 4024 | 4520 | 4520 | 4689 | CRANBERY-CABOT CAB-CRA | 500 | END A
95 | day | 258 | 312 | 312 | 359 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
95 | night | 258 | 312 | 312 | 359 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
86 | day | 274 | 331 | 331 | 367 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
86 | night | 274 | 331 | 331 | 367 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
77 | day | 288 | 340 | 340 | 375 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
77 | night | 288 | 340 | 340 | 375 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
68 | day | 302 | 346 | 346 | 382 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
68 | night | 302 | 346 | 346 | 382 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
59 | day | 315 | 351 | 351 | 390 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
59 | night | 315 | 351 | 351 | 390 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
50 | day | 295 | 357 | 357 | 397 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
50 | night | 295 | 357 | 357 | 397 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
41 | day | 306 | 362 | 362 | 403 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
41 | night | 306 | 362 | 362 | 403 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
32 | day | 316 | 367 | 367 | 410 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
32 | night | 316 | 367 | 367 | 410 | CROSSGAT-PETERS CE-PTR | 138 | END A
95 | day | 548 | 675 | 675 | 731 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
95 | night | 548 | 675 | 675 | 731 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
86 | day | 575 | 698 | 698 | 747 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
86 | night | 575 | 698 | 698 | 747 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
77 | day | 602 | 721 | 721 | 763 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
77 | night | 602 | 721 | 721 | 763 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
68 | day | 627 | 743 | 743 | 778 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
68 | night | 627 | 743 | 743 | 778 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
59 | day | 637 | 760 | 760 | 793 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
59 | night | 637 | 760 | 760 | 793 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
50 | day | 663 | 775 | 775 | 807 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
50 | night | 663 | 775 | 775 | 807 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
41 | day | 682 | 790 | 790 | 821 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
41 | night | 682 | 790 | 790 | 821 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
32 | day | 699 | 797 | 797 | 834 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
32 | night | 699 | 797 | 797 | 834 | DALESUMM-MILESBURG | 230 | END A
95 | day | 294 | 338 | 338 | 364 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
95 | night | 294 | 338 | 338 | 364 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
86 | day | 302 | 345 | 345 | 372 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
86 | night | 302 | 345 | 345 | 372 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
77 | day | 310 | 351 | 351 | 379 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
77 | night | 310 | 351 | 351 | 379 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 387 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 387 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 394 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 394 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
50 | day | 331 | 370 | 370 | 401 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
50 | night | 331 | 370 | 370 | 401 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
41 | day | 338 | 376 | 376 | 408 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
41 | night | 338 | 376 | 376 | 408 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
32 | day | 345 | 382 | 382 | 415 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
32 | night | 345 | 382 | 382 | 415 | DRYRUN-MITCHELL MI-CH-1 | 138 | END A
95 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
95 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
86 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
86 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
77 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
77 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
68 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
68 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
59 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
59 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
50 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
50 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
41 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
41 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
32 | day | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
32 | night | 229 | 229 | 229 | 252 | DUTCHFOR-ENON DFK-ENN | 138 | END A
95 | day | 265 | 329 | 329 | 364 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
95 | night | 265 | 329 | 329 | 364 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
86 | day | 286 | 335 | 335 | 372 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
86 | night | 286 | 335 | 335 | 372 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
77 | day | 305 | 340 | 340 | 379 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
77 | night | 305 | 340 | 340 | 379 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
68 | day | 312 | 346 | 346 | 387 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
68 | night | 312 | 346 | 346 | 387 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
59 | day | 318 | 351 | 351 | 394 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
59 | night | 318 | 351 | 351 | 394 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
50 | day | 324 | 357 | 357 | 401 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
50 | night | 324 | 357 | 357 | 401 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
41 | day | 329 | 362 | 362 | 407 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
41 | night | 329 | 362 | 362 | 407 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
32 | day | 335 | 367 | 367 | 411 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
32 | night | 335 | 367 | 367 | 411 | EASTGATE-YOUNGWOO YO-BRNJ | 138 | END A
95 | day | 152 | 177 | 177 | 185 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
95 | night | 152 | 177 | 177 | 185 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
86 | day | 157 | 181 | 181 | 190 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
86 | night | 157 | 181 | 181 | 190 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
77 | day | 163 | 185 | 185 | 194 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
77 | night | 163 | 185 | 185 | 194 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
68 | day | 168 | 190 | 190 | 198 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
68 | night | 168 | 190 | 190 | 198 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
59 | day | 173 | 194 | 194 | 201 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
59 | night | 173 | 194 | 194 | 201 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
50 | day | 171 | 198 | 198 | 205 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
50 | night | 171 | 198 | 198 | 205 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
41 | day | 176 | 201 | 201 | 209 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
41 | night | 176 | 201 | 201 | 209 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
32 | day | 180 | 205 | 205 | 212 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
32 | night | 180 | 205 | 205 | 212 | EDGEWATE-LOYALHAN SH-LH | 138 | END A
95 | day | 512 | 604 | 604 | 636 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
95 | night | 512 | 604 | 604 | 636 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
86 | day | 531 | 619 | 619 | 651 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
86 | night | 531 | 619 | 619 | 651 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
77 | day | 549 | 633 | 633 | 664 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
77 | night | 549 | 633 | 633 | 664 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
68 | day | 566 | 648 | 648 | 677 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
68 | night | 566 | 648 | 648 | 677 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
59 | day | 583 | 661 | 661 | 690 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
59 | night | 583 | 661 | 661 | 690 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
50 | day | 587 | 675 | 675 | 702 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
50 | night | 587 | 675 | 675 | 702 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
41 | day | 603 | 688 | 688 | 715 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
41 | night | 603 | 688 | 688 | 715 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
32 | day | 619 | 700 | 700 | 726 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
32 | night | 619 | 700 | 700 | 726 | ELKO-SQUABHOL ELK-SQU1 | 230 | END A
95 | day | 287 | 340 | 340 | 364 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
95 | night | 287 | 340 | 340 | 364 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 372 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 372 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 379 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 379 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 387 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 387 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
50 | day | 324 | 367 | 367 | 401 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
50 | night | 324 | 367 | 367 | 401 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
41 | day | 329 | 372 | 372 | 408 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
41 | night | 329 | 372 | 372 | 408 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
32 | day | 335 | 377 | 377 | 415 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
32 | night | 335 | 377 | 377 | 415 | ENLOW-NFAYETTE ENL-SMT | 138 | END A
95 | day | 210 | 246 | 246 | 259 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
95 | night | 210 | 246 | 246 | 259 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
86 | day | 218 | 252 | 252 | 264 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
86 | night | 218 | 252 | 252 | 264 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
77 | day | 225 | 258 | 258 | 270 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
77 | night | 225 | 258 | 258 | 270 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
68 | day | 233 | 264 | 264 | 275 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
68 | night | 233 | 264 | 264 | 275 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
59 | day | 239 | 270 | 270 | 281 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
59 | night | 239 | 270 | 270 | 281 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
50 | day | 237 | 275 | 275 | 286 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
50 | night | 237 | 275 | 275 | 286 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
41 | day | 244 | 280 | 280 | 291 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
41 | night | 244 | 280 | 280 | 291 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
32 | day | 250 | 286 | 286 | 296 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
32 | night | 250 | 286 | 286 | 296 | EWAYNESB-WWAYNESB RG-WWN | 138 | END A
95 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
95 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
86 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
86 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
77 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
77 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
68 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
68 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
59 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
59 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
50 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
50 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
41 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
41 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
32 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
32 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | FAWN-GOBAIN GBN-FWN | 138 | END A
95 | day | 287 | 340 | 340 | 364 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
95 | night | 287 | 340 | 340 | 364 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 372 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 372 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 379 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 379 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 387 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 387 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
50 | day | 324 | 367 | 367 | 401 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
50 | night | 324 | 367 | 367 | 401 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
41 | day | 329 | 372 | 372 | 408 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
41 | night | 329 | 372 | 372 | 408 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
32 | day | 335 | 377 | 377 | 413 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
32 | night | 335 | 377 | 377 | 413 | FRAN APS-PURSLEY FRA-PUR | 138 | END A
95 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
95 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
50 | day | 319 | 380 | 380 | 437 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
50 | night | 319 | 380 | 380 | 437 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
41 | day | 329 | 380 | 380 | 437 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
41 | night | 329 | 380 | 380 | 437 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
32 | day | 338 | 380 | 380 | 437 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
32 | night | 338 | 380 | 380 | 437 | FRAZIER-LAYTOJCT LAYJ-YU | 138 | END A
95 | day | 3204 | 3806 | 3806 | 4019 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
95 | night | 3204 | 3806 | 3806 | 4019 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
86 | day | 3325 | 3901 | 3901 | 4108 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
86 | night | 3325 | 3901 | 3901 | 4108 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
77 | day | 3439 | 3994 | 3994 | 4193 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
77 | night | 3439 | 3994 | 3994 | 4193 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
68 | day | 3549 | 4082 | 4082 | 4276 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
68 | night | 3549 | 4082 | 4082 | 4276 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
59 | day | 3654 | 4168 | 4168 | 4356 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
59 | night | 3654 | 4168 | 4168 | 4356 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
50 | day | 3754 | 4251 | 4251 | 4433 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
50 | night | 3754 | 4251 | 4251 | 4433 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
41 | day | 3850 | 4331 | 4331 | 4509 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
41 | night | 3850 | 4331 | 4331 | 4509 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
32 | day | 3944 | 4409 | 4409 | 4581 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
32 | night | 3944 | 4409 | 4409 | 4581 | FTMARTIN-NLONGVW FTM-NLO | 500 | END A
95 | day | 293 | 329 | 329 | 364 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
95 | night | 293 | 329 | 329 | 364 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
86 | day | 299 | 335 | 335 | 372 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
86 | night | 299 | 335 | 335 | 372 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
77 | day | 306 | 340 | 340 | 379 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
77 | night | 306 | 340 | 340 | 379 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
68 | day | 312 | 346 | 346 | 387 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
68 | night | 312 | 346 | 346 | 387 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
59 | day | 318 | 351 | 351 | 394 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
59 | night | 318 | 351 | 351 | 394 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
50 | day | 324 | 357 | 357 | 401 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
50 | night | 324 | 357 | 357 | 401 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
41 | day | 329 | 362 | 362 | 407 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
41 | night | 329 | 362 | 362 | 407 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
32 | day | 335 | 367 | 367 | 411 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
32 | night | 335 | 367 | 367 | 411 | GANS-LAKELYNN LL-BB | 138 | END A
95 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
95 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
50 | day | 331 | 380 | 380 | 437 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
50 | night | 331 | 380 | 380 | 437 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
41 | day | 340 | 380 | 380 | 437 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
41 | night | 340 | 380 | 380 | 437 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
32 | day | 342 | 380 | 380 | 437 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
32 | night | 342 | 380 | 380 | 437 | GANS-SUNION LL-BB | 138 | END A
95 | day | 294 | 345 | 345 | 364 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
95 | night | 294 | 345 | 345 | 364 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
86 | day | 305 | 354 | 354 | 372 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
86 | night | 305 | 354 | 354 | 372 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
77 | day | 315 | 362 | 362 | 379 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
77 | night | 315 | 362 | 362 | 379 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
68 | day | 325 | 370 | 370 | 387 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
68 | night | 325 | 370 | 370 | 387 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
59 | day | 335 | 378 | 378 | 394 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
59 | night | 335 | 378 | 378 | 394 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
50 | day | 331 | 386 | 386 | 401 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
50 | night | 331 | 386 | 386 | 401 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
41 | day | 340 | 393 | 393 | 408 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
41 | night | 340 | 393 | 393 | 408 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
32 | day | 349 | 401 | 401 | 415 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
32 | night | 349 | 401 | 401 | 415 | GARRNJCT-KITTANNI GRJ-KI | 138 | END A
95 | day | 287 | 340 | 340 | 364 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
95 | night | 287 | 340 | 340 | 364 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 372 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 372 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 379 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 379 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 387 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 387 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
50 | day | 324 | 367 | 367 | 401 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
50 | night | 324 | 367 | 367 | 401 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
41 | day | 329 | 372 | 372 | 408 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
41 | night | 329 | 372 | 372 | 408 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
32 | day | 335 | 377 | 377 | 415 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
32 | night | 335 | 377 | 377 | 415 | GOBAIN-PITTMILL | 138 | END A
95 | day | 169 | 205 | 205 | 235 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
95 | night | 169 | 205 | 205 | 235 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
86 | day | 181 | 219 | 219 | 252 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
86 | night | 181 | 219 | 219 | 252 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
77 | day | 193 | 232 | 232 | 264 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
77 | night | 193 | 232 | 232 | 264 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
68 | day | 204 | 245 | 245 | 275 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
68 | night | 204 | 245 | 245 | 275 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
59 | day | 214 | 257 | 257 | 285 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
59 | night | 214 | 257 | 257 | 285 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
50 | day | 200 | 259 | 259 | 285 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
50 | night | 200 | 259 | 259 | 285 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
41 | day | 209 | 270 | 270 | 294 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
41 | night | 209 | 270 | 270 | 294 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
32 | day | 217 | 280 | 280 | 303 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
32 | night | 217 | 280 | 280 | 303 | GORDON-PERRYMA1 GOR-PERR | 138 | END A
95 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
95 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
86 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
86 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
77 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
77 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
68 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
68 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
59 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
59 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
50 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
50 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
41 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
41 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
32 | day | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
32 | night | 287 | 287 | 287 | 330 | HARWICK-HOUSEVIL HRW-HV | 138 | END A
95 | day | 3200 | 3801 | 3801 | 4014 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
95 | night | 3200 | 3801 | 3801 | 4014 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
86 | day | 3319 | 3896 | 3896 | 4102 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
86 | night | 3319 | 3896 | 3896 | 4102 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
77 | day | 3434 | 3988 | 3988 | 4187 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
77 | night | 3434 | 3988 | 3988 | 4187 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
68 | day | 3543 | 4076 | 4076 | 4270 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
68 | night | 3543 | 4076 | 4076 | 4270 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
59 | day | 3648 | 4162 | 4162 | 4349 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
59 | night | 3648 | 4162 | 4162 | 4349 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
50 | day | 3748 | 4245 | 4245 | 4427 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
50 | night | 3748 | 4245 | 4245 | 4427 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
41 | day | 3844 | 4325 | 4325 | 4502 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
41 | night | 3844 | 4325 | 4325 | 4502 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
32 | day | 3938 | 4403 | 4403 | 4575 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
32 | night | 3938 | 4403 | 4403 | 4575 | HATFIELD-RHODESLN HAT-RHO | 500 | END A
95 | day | 3300 | 3902 | 3902 | 4114 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
95 | night | 3300 | 3902 | 3902 | 4114 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
86 | day | 3423 | 4000 | 4000 | 4205 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
86 | night | 3423 | 4000 | 4000 | 4205 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
77 | day | 3542 | 4094 | 4094 | 4291 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
77 | night | 3542 | 4094 | 4094 | 4291 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
68 | day | 3655 | 4185 | 4185 | 4376 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
68 | night | 3655 | 4185 | 4185 | 4376 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
59 | day | 3762 | 4273 | 4273 | 4457 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
59 | night | 3762 | 4273 | 4273 | 4457 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
50 | day | 3865 | 4358 | 4358 | 4537 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
50 | night | 3865 | 4358 | 4358 | 4537 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
41 | day | 3965 | 4440 | 4440 | 4614 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
41 | night | 3965 | 4440 | 4440 | 4614 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
32 | day | 4045 | 4520 | 4520 | 4689 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
32 | night | 4045 | 4520 | 4520 | 4689 | HATFIELD-RONCO 538 | 500 | END A
95 | day | 287 | 342 | 342 | 364 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
95 | night | 287 | 342 | 342 | 364 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 372 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 372 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 379 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 379 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 387 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 387 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
50 | day | 327 | 380 | 380 | 401 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
50 | night | 327 | 380 | 380 | 401 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
41 | day | 337 | 380 | 380 | 408 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
41 | night | 337 | 380 | 380 | 408 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
32 | day | 342 | 380 | 380 | 415 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
32 | night | 342 | 380 | 380 | 415 | IMPERIAL-NFAYETTE IMP-NFA | 138 | END A
95 | day | 293 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
95 | night | 293 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
86 | day | 299 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
86 | night | 299 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
77 | day | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
77 | night | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
68 | day | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
68 | night | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
59 | day | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
59 | night | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
50 | day | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
50 | night | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
41 | day | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
41 | night | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
32 | day | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
32 | night | 306 | 306 | 306 | 337 | KINGFARM-STONEJCT KF-LU | 138 | END A
95 | day | 353 | 416 | 416 | 439 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
95 | night | 353 | 416 | 416 | 439 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
86 | day | 366 | 427 | 427 | 448 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
86 | night | 366 | 427 | 427 | 448 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
77 | day | 379 | 437 | 437 | 458 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
77 | night | 379 | 437 | 437 | 458 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
68 | day | 391 | 447 | 447 | 467 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
68 | night | 391 | 447 | 447 | 467 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
59 | day | 402 | 456 | 456 | 476 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
59 | night | 402 | 456 | 456 | 476 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
50 | day | 398 | 459 | 459 | 484 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
50 | night | 398 | 459 | 459 | 484 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
41 | day | 409 | 459 | 459 | 492 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
41 | night | 409 | 459 | 459 | 492 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
32 | day | 419 | 459 | 459 | 501 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
32 | night | 419 | 459 | 459 | 501 | KRENDALE-SHANORMA KND-BT | 138 | END A
95 | day | 267 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
95 | night | 267 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
86 | day | 288 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
86 | night | 288 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
77 | day | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
77 | night | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
68 | day | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
68 | night | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
59 | day | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
59 | night | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
50 | day | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
50 | night | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
41 | day | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
41 | night | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
32 | day | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
32 | night | 293 | 293 | 293 | 303 | LAWSOJCT-MCCALMON MCCL-LAS | 138 | END A
95 | day | 512 | 604 | 604 | 636 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
95 | night | 512 | 604 | 604 | 636 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
86 | day | 531 | 619 | 619 | 651 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
86 | night | 531 | 619 | 619 | 651 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
77 | day | 549 | 633 | 633 | 664 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
77 | night | 549 | 633 | 633 | 664 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
68 | day | 566 | 648 | 648 | 677 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
68 | night | 566 | 648 | 648 | 677 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
59 | day | 583 | 661 | 661 | 690 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
59 | night | 583 | 661 | 661 | 690 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
50 | day | 587 | 675 | 675 | 702 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
50 | night | 587 | 675 | 675 | 702 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
41 | day | 603 | 688 | 688 | 715 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
41 | night | 603 | 688 | 688 | 715 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
32 | day | 619 | 700 | 700 | 726 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
32 | night | 619 | 700 | 700 | 726 | LEWISTOW-SHINGLET SL 2023 | 230 | END A
95 | day | 520 | 612 | 612 | 645 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
95 | night | 520 | 612 | 612 | 645 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
86 | day | 540 | 628 | 628 | 659 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
86 | night | 540 | 628 | 628 | 659 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
77 | day | 558 | 643 | 643 | 673 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
77 | night | 558 | 643 | 643 | 673 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
68 | day | 576 | 657 | 657 | 686 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
68 | night | 576 | 657 | 657 | 686 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
59 | day | 593 | 671 | 671 | 699 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
59 | night | 593 | 671 | 671 | 699 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
50 | day | 587 | 684 | 684 | 712 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
50 | night | 587 | 684 | 684 | 712 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
41 | day | 603 | 698 | 698 | 724 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
41 | night | 603 | 698 | 698 | 724 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
32 | day | 619 | 710 | 710 | 736 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
32 | night | 619 | 710 | 710 | 736 | LOBO -MARSHALL LOB-MARS | 230 | END A
95 | day | 141 | 178 | 178 | 200 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
95 | night | 141 | 178 | 178 | 200 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
86 | day | 152 | 186 | 186 | 207 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
86 | night | 152 | 186 | 186 | 207 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
77 | day | 161 | 193 | 193 | 213 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
77 | night | 161 | 193 | 193 | 213 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
68 | day | 170 | 201 | 201 | 220 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
68 | night | 170 | 201 | 201 | 220 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
59 | day | 179 | 207 | 207 | 226 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
59 | night | 179 | 207 | 207 | 226 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
50 | day | 171 | 214 | 214 | 232 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
50 | night | 171 | 214 | 214 | 232 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
41 | day | 176 | 215 | 215 | 237 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
41 | night | 176 | 215 | 215 | 237 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
32 | day | 180 | 215 | 215 | 237 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
32 | night | 180 | 215 | 215 | 237 | LOYALHAN-LUXOR LU-LH | 138 | END A
95 | day | 225 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
95 | night | 225 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
86 | day | 243 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
86 | night | 243 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
77 | day | 259 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
77 | night | 259 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
68 | day | 273 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
68 | night | 273 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
59 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
59 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
50 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
50 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
41 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
41 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
32 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
32 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | LUXOR-STONYJCT SSPJ-LU | 138 | END A
95 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
95 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
50 | day | 325 | 380 | 380 | 437 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
50 | night | 325 | 380 | 380 | 437 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
41 | day | 335 | 380 | 380 | 437 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
41 | night | 335 | 380 | 380 | 437 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
32 | day | 342 | 380 | 380 | 437 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
32 | night | 342 | 380 | 380 | 437 | LUZERNE -MALDEN LUZ-MAL | 138 | END A
95 | day | 293 | 340 | 340 | 364 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
95 | night | 293 | 340 | 340 | 364 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
86 | day | 299 | 346 | 346 | 372 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
86 | night | 299 | 346 | 346 | 372 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
77 | day | 306 | 351 | 351 | 379 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
77 | night | 306 | 351 | 351 | 379 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
68 | day | 312 | 357 | 357 | 387 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
68 | night | 312 | 357 | 357 | 387 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
59 | day | 318 | 362 | 362 | 394 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
59 | night | 318 | 362 | 362 | 394 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
50 | day | 324 | 367 | 367 | 401 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
50 | night | 324 | 367 | 367 | 401 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
41 | day | 329 | 372 | 372 | 408 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
41 | night | 329 | 372 | 372 | 408 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
32 | day | 335 | 377 | 377 | 415 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
32 | night | 335 | 377 | 377 | 415 | MCCONNEL-TEXASEA6 GLF-MCC | 138 | END A
95 | day | 294 | 338 | 338 | 364 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
95 | night | 294 | 338 | 338 | 364 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
86 | day | 302 | 345 | 345 | 372 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
86 | night | 302 | 345 | 345 | 372 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
77 | day | 310 | 351 | 351 | 379 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
77 | night | 310 | 351 | 351 | 379 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 387 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 387 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 394 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 394 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
50 | day | 331 | 370 | 370 | 401 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
50 | night | 331 | 370 | 370 | 401 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
41 | day | 338 | 376 | 376 | 408 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
41 | night | 338 | 376 | 376 | 408 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
32 | day | 345 | 382 | 382 | 415 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
32 | night | 345 | 382 | 382 | 415 | MITCHELL-UNIONJCT MI-UNNJ | 138 | END A
95 | day | 486 | 590 | 590 | 667 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
95 | night | 486 | 590 | 590 | 667 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
86 | day | 512 | 607 | 607 | 683 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
86 | night | 512 | 607 | 607 | 683 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
77 | day | 535 | 624 | 624 | 700 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
77 | night | 535 | 624 | 624 | 700 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
68 | day | 555 | 640 | 640 | 715 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
68 | night | 555 | 640 | 640 | 715 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
59 | day | 573 | 656 | 656 | 730 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
59 | night | 573 | 656 | 656 | 730 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
50 | day | 590 | 672 | 672 | 745 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
50 | night | 590 | 672 | 672 | 745 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
41 | day | 607 | 687 | 687 | 759 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
41 | night | 607 | 687 | 687 | 759 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
32 | day | 624 | 702 | 702 | 772 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
32 | night | 624 | 702 | 702 | 772 | MITCHELL-WILSON MIT-WIL | 138 | END A
95 | day | 548 | 675 | 675 | 731 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
95 | night | 548 | 675 | 675 | 731 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
86 | day | 575 | 698 | 698 | 747 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
86 | night | 575 | 698 | 698 | 747 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
77 | day | 602 | 721 | 721 | 763 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
77 | night | 602 | 721 | 721 | 763 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
68 | day | 627 | 743 | 743 | 778 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
68 | night | 627 | 743 | 743 | 778 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
59 | day | 651 | 760 | 760 | 793 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
59 | night | 651 | 760 | 760 | 793 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
50 | day | 663 | 775 | 775 | 807 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
50 | night | 663 | 775 | 775 | 807 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
41 | day | 682 | 790 | 790 | 821 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
41 | night | 682 | 790 | 790 | 821 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
32 | day | 699 | 804 | 804 | 834 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
32 | night | 699 | 804 | 804 | 834 | MOSHANNO-QUEHANNA ELK-MAN | 230 | END A
95 | day | 445 | 572 | 572 | 650 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
95 | night | 445 | 572 | 572 | 650 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
86 | day | 479 | 598 | 598 | 672 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
86 | night | 479 | 598 | 598 | 672 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
77 | day | 512 | 623 | 623 | 693 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
77 | night | 512 | 623 | 623 | 693 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
68 | day | 541 | 646 | 646 | 713 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
68 | night | 541 | 646 | 646 | 713 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
59 | day | 569 | 668 | 668 | 733 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
59 | night | 569 | 668 | 668 | 733 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
50 | day | 587 | 690 | 690 | 751 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
50 | night | 587 | 690 | 690 | 751 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
41 | day | 603 | 711 | 711 | 770 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
41 | night | 603 | 711 | 711 | 770 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
32 | day | 619 | 730 | 730 | 787 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
32 | night | 619 | 730 | 730 | 787 | MOSHANON-SHAWVILL SHM 2019 | 230 | END A
95 | day | 293 | 340 | 340 | 392 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
95 | night | 293 | 340 | 340 | 392 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
86 | day | 299 | 346 | 346 | 398 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
86 | night | 299 | 346 | 346 | 398 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
77 | day | 306 | 351 | 351 | 404 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
77 | night | 306 | 351 | 351 | 404 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
68 | day | 312 | 357 | 357 | 410 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
68 | night | 312 | 357 | 357 | 410 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
59 | day | 318 | 362 | 362 | 416 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
59 | night | 318 | 362 | 362 | 416 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
50 | day | 324 | 367 | 367 | 422 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
50 | night | 324 | 367 | 367 | 422 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
41 | day | 329 | 372 | 372 | 428 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
41 | night | 329 | 372 | 372 | 428 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
32 | day | 335 | 377 | 377 | 434 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
32 | night | 335 | 377 | 377 | 434 | MURRYCRE-SPRINGDA SP-WV | 138 | END A
95 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
95 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
50 | day | 331 | 380 | 380 | 437 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
50 | night | 331 | 380 | 380 | 437 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
41 | day | 340 | 380 | 380 | 437 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
41 | night | 340 | 380 | 380 | 437 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
32 | day | 342 | 380 | 380 | 437 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
32 | night | 342 | 380 | 380 | 437 | NGREENSB-STONYJCT HMF-SSPJ | 138 | END A
95 | day | 287 | 296 | 296 | 337 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
95 | night | 287 | 296 | 296 | 337 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
86 | day | 287 | 308 | 308 | 347 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
86 | night | 287 | 308 | 308 | 347 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
77 | day | 287 | 319 | 319 | 356 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
77 | night | 287 | 319 | 319 | 356 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
68 | day | 287 | 330 | 330 | 365 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
68 | night | 287 | 330 | 330 | 365 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
59 | day | 287 | 340 | 340 | 375 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
59 | night | 287 | 340 | 340 | 375 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
50 | day | 315 | 315 | 315 | 347 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
50 | night | 315 | 315 | 315 | 347 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
41 | day | 324 | 324 | 324 | 354 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
41 | night | 324 | 324 | 324 | 354 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
32 | day | 332 | 332 | 332 | 361 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
32 | night | 332 | 332 | 332 | 361 | NOAKFORD-PENN APS | 138 | END A
95 | day | 294 | 345 | 345 | 364 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
95 | night | 294 | 345 | 345 | 364 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
86 | day | 305 | 354 | 354 | 372 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
86 | night | 305 | 354 | 354 | 372 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
77 | day | 315 | 362 | 362 | 379 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
77 | night | 315 | 362 | 362 | 379 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
68 | day | 325 | 370 | 370 | 387 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
68 | night | 325 | 370 | 370 | 387 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
59 | day | 335 | 378 | 378 | 394 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
59 | night | 335 | 378 | 378 | 394 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
50 | day | 331 | 386 | 386 | 401 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
50 | night | 331 | 386 | 386 | 401 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
41 | day | 340 | 393 | 393 | 408 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
41 | night | 340 | 393 | 393 | 408 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
32 | day | 349 | 401 | 401 | 415 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
32 | night | 349 | 401 | 401 | 415 | NYSWANER-MANIFOLD NYS-MAN | 138 | END A
95 | day | 288 | 338 | 338 | 359 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
95 | night | 288 | 338 | 338 | 359 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
86 | day | 301 | 345 | 345 | 367 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
86 | night | 301 | 345 | 345 | 367 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
77 | day | 310 | 351 | 351 | 375 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
77 | night | 310 | 351 | 351 | 375 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 382 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 382 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 390 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 390 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
50 | day | 315 | 370 | 370 | 397 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
50 | night | 315 | 370 | 370 | 397 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
41 | day | 324 | 376 | 376 | 403 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
41 | night | 324 | 376 | 376 | 403 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
32 | day | 333 | 382 | 382 | 410 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
32 | night | 333 | 382 | 382 | 410 | PETERS-UNIONJCT UNNJ-PTR | 138 | END A
95 | day | 293 | 329 | 329 | 364 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
95 | night | 293 | 329 | 329 | 364 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
86 | day | 299 | 335 | 335 | 372 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
86 | night | 299 | 335 | 335 | 372 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
77 | day | 306 | 340 | 340 | 379 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
77 | night | 306 | 340 | 340 | 379 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
68 | day | 312 | 346 | 346 | 387 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
68 | night | 312 | 346 | 346 | 387 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
59 | day | 318 | 351 | 351 | 394 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
59 | night | 318 | 351 | 351 | 394 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
50 | day | 324 | 357 | 357 | 401 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
50 | night | 324 | 357 | 357 | 401 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
41 | day | 329 | 362 | 362 | 407 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
41 | night | 329 | 362 | 362 | 407 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
32 | day | 335 | 367 | 367 | 411 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
32 | night | 335 | 367 | 367 | 411 | PURSLEY -WHITELEY PUR-WHI | 138 | END A
95 | day | 3300 | 3902 | 3902 | 4114 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
95 | night | 3300 | 3902 | 3902 | 4114 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
86 | day | 3423 | 4000 | 4000 | 4205 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
86 | night | 3423 | 4000 | 4000 | 4205 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
77 | day | 3542 | 4094 | 4094 | 4291 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
77 | night | 3542 | 4094 | 4094 | 4291 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
68 | day | 3655 | 4178 | 4178 | 4376 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
68 | night | 3655 | 4178 | 4178 | 4376 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
59 | day | 3762 | 4243 | 4243 | 4457 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
59 | night | 3762 | 4243 | 4243 | 4457 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
50 | day | 3833 | 4307 | 4307 | 4537 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
50 | night | 3833 | 4307 | 4307 | 4537 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
41 | day | 3939 | 4369 | 4369 | 4614 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
41 | night | 3939 | 4369 | 4369 | 4614 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
32 | day | 4041 | 4431 | 4431 | 4689 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
32 | night | 4041 | 4431 | 4431 | 4689 | RHODESLN-YUKON RHO-YUK | 500 | END A
95 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
95 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
86 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
86 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
77 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
77 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
68 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
68 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
59 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
59 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
50 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
50 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
41 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
41 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
32 | day | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
32 | night | 287 | 287 | 287 | 316 | ROBBINS-YUKON YU-HN | 138 | END A
95 | day | 287 | 340 | 340 | 364 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
95 | night | 287 | 340 | 340 | 364 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
86 | day | 287 | 342 | 342 | 372 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
86 | night | 287 | 342 | 342 | 372 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
77 | day | 287 | 342 | 342 | 379 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
77 | night | 287 | 342 | 342 | 379 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
68 | day | 287 | 342 | 342 | 387 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
68 | night | 287 | 342 | 342 | 387 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
59 | day | 287 | 342 | 342 | 393 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
59 | night | 287 | 342 | 342 | 393 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
50 | day | 324 | 367 | 367 | 401 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
50 | night | 324 | 367 | 367 | 401 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
41 | day | 329 | 372 | 372 | 408 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
41 | night | 329 | 372 | 372 | 408 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
32 | day | 335 | 377 | 377 | 415 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
32 | night | 335 | 377 | 377 | 415 | SFAYETTE-STCL APS | 138 | END A
95 | day | 512 | 604 | 604 | 636 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
95 | night | 512 | 604 | 604 | 636 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
86 | day | 531 | 619 | 619 | 651 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
86 | night | 531 | 619 | 619 | 651 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
77 | day | 549 | 633 | 633 | 664 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
77 | night | 549 | 633 | 633 | 664 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
68 | day | 566 | 648 | 648 | 677 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
68 | night | 566 | 648 | 648 | 677 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
59 | day | 583 | 661 | 661 | 690 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
59 | night | 583 | 661 | 661 | 690 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
50 | day | 581 | 675 | 675 | 702 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
50 | night | 581 | 675 | 675 | 702 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
41 | day | 598 | 688 | 688 | 715 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
41 | night | 598 | 688 | 688 | 715 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
32 | day | 613 | 700 | 700 | 726 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
32 | night | 613 | 700 | 700 | 726 | SHAWVILL-SHINGLET SHS 2022 | 230 | END A
95 | day | 294 | 345 | 345 | 364 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
95 | night | 294 | 345 | 345 | 364 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
86 | day | 305 | 354 | 354 | 372 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
86 | night | 305 | 354 | 354 | 372 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
77 | day | 315 | 362 | 362 | 379 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
77 | night | 315 | 362 | 362 | 379 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
68 | day | 325 | 370 | 370 | 387 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
68 | night | 325 | 370 | 370 | 387 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
59 | day | 335 | 378 | 378 | 394 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
59 | night | 335 | 378 | 378 | 394 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
50 | day | 331 | 386 | 386 | 401 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
50 | night | 331 | 386 | 386 | 401 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
41 | day | 340 | 393 | 393 | 408 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
41 | night | 340 | 393 | 393 | 408 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
32 | day | 349 | 401 | 401 | 415 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
32 | night | 349 | 401 | 401 | 415 | SMITHTON-YUKON SLJ-YU | 138 | END A
95 | day | 3317 | 4011 | 4011 | 4612 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
95 | night | 3317 | 4011 | 4011 | 4612 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
86 | day | 3491 | 4178 | 4178 | 4798 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
86 | night | 3491 | 4178 | 4178 | 4798 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
77 | day | 3655 | 4243 | 4243 | 4879 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
77 | night | 3655 | 4243 | 4243 | 4879 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
68 | day | 3765 | 4307 | 4307 | 4953 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
68 | night | 3765 | 4307 | 4307 | 4953 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
59 | day | 3837 | 4369 | 4369 | 5025 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
59 | night | 3837 | 4369 | 4369 | 5025 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
50 | day | 3688 | 4431 | 4431 | 5096 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
50 | night | 3688 | 4431 | 4431 | 5096 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
41 | day | 3809 | 4492 | 4492 | 5167 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
41 | night | 3809 | 4492 | 4492 | 5167 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
32 | day | 3925 | 4553 | 4553 | 5236 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
32 | night | 3925 | 4553 | 4553 | 5236 | SOUTH BEND-YUKON | 500 | END A
95 | day | 288 | 340 | 340 | 372 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
95 | night | 288 | 340 | 340 | 372 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
86 | day | 299 | 346 | 346 | 380 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
86 | night | 299 | 346 | 346 | 380 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
77 | day | 306 | 351 | 351 | 388 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
77 | night | 306 | 351 | 351 | 388 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
68 | day | 312 | 357 | 357 | 396 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
68 | night | 312 | 357 | 357 | 396 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
59 | day | 318 | 362 | 362 | 403 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
59 | night | 318 | 362 | 362 | 403 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
50 | day | 318 | 367 | 367 | 411 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
50 | night | 318 | 367 | 367 | 411 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
41 | day | 328 | 372 | 372 | 418 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
41 | night | 328 | 372 | 372 | 418 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
32 | day | 335 | 377 | 377 | 425 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
32 | night | 335 | 377 | 377 | 425 | SPRINGDA-WYCOFF YU-SP | 138 | END A
95 | day | 293 | 340 | 340 | 364 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
95 | night | 293 | 340 | 340 | 364 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
86 | day | 299 | 346 | 346 | 372 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
86 | night | 299 | 346 | 346 | 372 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
77 | day | 306 | 351 | 351 | 379 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
77 | night | 306 | 351 | 351 | 379 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
68 | day | 312 | 357 | 357 | 387 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
68 | night | 312 | 357 | 357 | 387 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
59 | day | 318 | 362 | 362 | 394 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
59 | night | 318 | 362 | 362 | 394 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
50 | day | 324 | 367 | 367 | 401 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
50 | night | 324 | 367 | 367 | 401 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
41 | day | 329 | 372 | 372 | 408 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
41 | night | 329 | 372 | 372 | 408 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
32 | day | 335 | 377 | 377 | 415 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
32 | night | 335 | 377 | 377 | 415 | SUNDELMT-WHITEVAL SUN-WHI | 138 | END A
95 | day | 282 | 338 | 338 | 364 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
95 | night | 282 | 338 | 338 | 364 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
86 | day | 296 | 345 | 345 | 372 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
86 | night | 296 | 345 | 345 | 372 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
77 | day | 309 | 351 | 351 | 379 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
77 | night | 309 | 351 | 351 | 379 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 387 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 387 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 394 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 394 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
50 | day | 311 | 370 | 370 | 401 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
50 | night | 311 | 370 | 370 | 401 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
41 | day | 321 | 376 | 376 | 408 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
41 | night | 321 | 376 | 376 | 408 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
32 | day | 331 | 382 | 382 | 415 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
32 | night | 331 | 382 | 382 | 415 | WALTZMIL-YUKON YU-HMF | 138 | END A
95 | day | 294 | 338 | 338 | 364 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
95 | night | 294 | 338 | 338 | 364 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
86 | day | 302 | 345 | 345 | 372 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
86 | night | 302 | 345 | 345 | 372 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
77 | day | 310 | 351 | 351 | 379 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
77 | night | 310 | 351 | 351 | 379 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
68 | day | 317 | 358 | 358 | 387 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
68 | night | 317 | 358 | 358 | 387 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
59 | day | 324 | 364 | 364 | 394 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
59 | night | 324 | 364 | 364 | 394 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
50 | day | 331 | 370 | 370 | 401 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
50 | night | 331 | 370 | 370 | 401 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
41 | day | 338 | 376 | 376 | 408 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
41 | night | 338 | 376 | 376 | 408 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
32 | day | 345 | 382 | 382 | 415 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
32 | night | 345 | 382 | 382 | 415 | WESTRAVE-YUKON CH-YU-2 | 138 | END A
95 | day | 100 | 125 | 125 | 141 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
95 | night | 100 | 125 | 125 | 141 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
86 | day | 108 | 131 | 131 | 145 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
86 | night | 108 | 131 | 131 | 145 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
77 | day | 114 | 136 | 136 | 150 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
77 | night | 114 | 136 | 136 | 150 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
68 | day | 121 | 141 | 141 | 154 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
68 | night | 121 | 141 | 141 | 154 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
59 | day | 127 | 146 | 146 | 158 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
59 | night | 127 | 146 | 146 | 158 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
50 | day | 132 | 151 | 151 | 163 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
50 | night | 132 | 151 | 151 | 163 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
41 | day | 138 | 155 | 155 | 167 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
41 | night | 138 | 155 | 155 | 167 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
32 | day | 143 | 159 | 159 | 170 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A
32 | night | 143 | 159 | 159 | 170 | EASTGATE-LUXOR KF-LU | 138 | END A